Technická správa - Slaboprúd

1. Projekt rieši

Slaboprúdové rozvody v objekte anatómie UPJŠ.

2. Podklady pre vypracovanie projektu

Ako podklady pre vypracovanie projektu boli použité: Výkresová dokumentácia stavebnej časti v digitálnej forme, platné predpisy, katalógy a STN, týkajúce sa projektovaných zariadení.

STN 33 2000-4-41 : 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41 Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN IEC 61140 – Ochrana pred úrazom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre inštaláciu

STN 33 2000-5-51 – Určenie vonkajších vplyvov

STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie budov, 52 – Elektrické rozvody

STN EN 50173-1 Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky a kanc. priestory

STN EN 50174-1 Inštalácia kabeláže Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality

STN EN 50174-2 Inštalácia kabeláže Časť 2: Plánovanie inštalácia a predpisy pre vnútro stavieb

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.726/2002 Z.z .

Vyhláška Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.

a ostatné súvisiace normy STN, týkajúce sa zariadení riešených v tomto projekte

3. Základné technické údaje

Rozvodný systém : 1/N/PE AC, 50Hz, 230V, TN-S (napájanie)

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

V normálnej prevádzke : Krytom, izoláciou

Pri poruche : Samočinným odpojením napájania

Rozvodný systém : 2 DC 0-12V, PELV

Opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-41:

Malým napätím PELV

Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu alebo zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí.

Elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „B“ v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. Elektrické zariadenia sú navrhnuté vo vyhotovení a v krytí vyhovujúcom daným priestorom, v ktorých sú nainštalované. Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou PD Elektroinštalácia).

4. Technické riešenie

Štruktúrovaná kabeláž je založená na komponentoch cat6A.

Prenosové médium štruktúrovanej kabeláže - zvolený metalický multipárový kábel FTP 4x2x0,5mm Cat6A musí vyhovovať sprísneným podmienkam z hľadiska šírenia požiaru (B2ca, s1,d1,a1). Pri inštalácii v chránených únikových cestách musia byť káble a lišty v bezhalogénovom vyhotovení. Inštalácia bude zodpovedať všetkým normám platným pre štruktúrovanú kabeláž kategórie 6A. Zásuvky budú uložené vedľa silových zásuviek. Doporučujeme silnoprúdové aj slaboprúdové zásuvky zabezpečiť od rovnakého výrobcu. Maximálna dĺžka kábla od zásuvky po jeho ukončenie v skrini RACK príslušného centra musí byť menej ako 90m!

Zásuvky štruktúrovanej kabeláže budú umiestnené podľa požiadaviek užívateľa. Mimo pevnej siete bude vybavený objekt WIFI signálom šíreným zo zariadení umiestnených pod stropom v jednotlivých miestnostiach.

Kabeláž z jednotlivých miestností bude ukončená v existujúcom RACKu na chodbe na dvoch nových patch paneloch 24xRJ45 cat6A. Vnútorné rozvody budú inštalované v rámci štruktúrovanej kabeláže s dostatočnou rezervou pre rozšírenie.

Káblové rozvody k zásuvkám budú vedené od Racku po chodbe v bezhalogénovej lište pod stropom, v jednotlivých miestnostiach v podhľade a potom v pripravenej drážke v stene resp v podlahe. V mieste zásuvky v stene budú rúrky ukončené v krabiciach KU68/2, resp. KU68L.

Existujúci RACK na chodbe 3.NP sa dozbrojí patch panelmi (2 ks). Aktívne prvky nie sú riešené v tomto projekte.

Pri vstupných dverách do učební budú privedené LAN káble pre dochádzkový systém. Projekt rieši prepojenie projektorov s katedrou káblami 2x LAN a 1x HDMI.

Pri hlavnom vstupe do chodby pri dvojkrídlových dverách je riešený intercom. Navrhnutý je systém 2N Helios IP s tlačidlom, klávesnicou. Ako príslušenstvo bude dodaný elektrický zámok. Systém bude mať PoE napájanie.

5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas realizácie a pri prevádzke objektu musia byť dodržiavané všetky legislatívne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke bude v zmysle STN 332090-4-41 zabezpečená príslušným krytom, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude samočinným odpojením napájania alebo malým napätím PELV.

Práce na elektrickom zariadení nn môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci podľa príslušnej vyhlášky. Obsluhu el. zariadení môže vykonávať pracovník poučený (§20 vyhl. 508/2009 Z.z.) Údržbu môže vykonávať pracovník s predpísanou kvalifikáciou - Elektrotechnik (§21 vyhl. č. 508/2009 Z.z.) a vyššou, v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami. Zariadenie je nutné pravidelne revidovať a preskúšavať v lehotách a rozsahu stanovenom platnou STN.

Košice, február 2020                                                               Vypracoval : Ing. Drotár